- 第三章 采购需求

- 一、项目背景

淮南市三和镇马厂街道行政上隶属于安徽省淮南市田家庵区三和镇，处于三和镇的西南片区。

马厂街道呈“两纵两横”分布，商户主要集中在南北走向的014县道和与其相邻的村道上，呈“两纵”形态布局，以及主街间连接的东西走向的小街，呈“两横”形态布局。路两侧主要为“九小场所”（九小场所指是指达不到《消防安全重点单位界定标准》，但又具有一定规模的餐饮、购物、公共娱乐、休闲健身、医疗、教学、生产加工、易燃易爆危险品销售储存等场所），属于火灾事故易发频发区域。

三和镇马厂街道示意图

且随着社会的不断发展，马厂街道住户也越来越多，由原来的小集市发展成为200多家店面的商业街，这些场所建筑情况复杂，消防设施缺失老化，且缺少有效的技防手段，存在诸多火灾隐患，加之人员消防安全意识淡薄，存在较大的消防安全隐患，给三和镇政府带来了管理难题。镇政府希望能够通过技防的手段辅助相关部门提升辖区的消防安全管理水平，降低消防安全隐患，保障街道人民的生命和财产安全。

- 二、建设内容

马厂街道智慧消防建设内容主要集中在两个部分：基础设施建设、软件平台建设。本次拟建项目充分结合淮南市三和镇消防管理工作实际需要，通过全面的消防数据采集应用、安防系统的集成联动，对消防设施运行状态的进行实时在线监测，从而有效降低建筑消防安全隐患，提升街道商户消防安全管理水平。

- 基础设施建设

本次拟选取淮南市三和镇马厂街道商铺作为建设主体，通过在街道商铺加装独立烟感240个、可燃气体监测仪29套、用电安全监测仪210套等智能设备，实时远程监测整条街道所有商铺内消防设施的运行状态，做到设备信息实时监测，隐患超前预知、火灾及时预警，快速提醒相关责任人，提高火灾防御效果，降低因火灾发生而造成的损失。

- 软件平台建设

利用物联网、云计算、大数据、三维GIS和人工智能等先进技术，打造马厂街道智慧消防物联网监测预警平台。

1、消防基础数据管理

全面收集马厂街道消防基础信息，建立单位消防电子档案，实现单位基础信息、建筑结构信息、应急疏散路线、应急物资储备、消防管理人员、消防基础设施等信息的数字化、线上化、可视化分类关联展示，全面实时掌握单位消防安全信息。

2、消防设施监测预警

通过物联网传感采集设备，构建涵盖消防电系统、水系统、暖通系统、电气火灾系统、安防系统的全局消防物联感知网络，基于三维GIS地理信息系统，一张图展现设备运行状况，同时移动端远程监测预警功能，多渠道分级上传故障、隐患、火警等信息，辅以安消联动系统，真正实现运行状况实时监控，火灾隐患及时预警，火灾事故精准治理。

3、消防管理工作履责监督

对消防管理工作进行线上、线下同步结合，规范消防隐患处置流程、日常巡查巡检流程、维保处置流程，巡查维保计划、人员值守计划智能排班，人员在岗智能监督、巡查维保溯源追踪，有效提升消防安全管理服务质量。

4、消防数据分析辅助决策功能

# 构建消防安全评估模型，通过信息处理、数据挖掘和态势分析，综合评判整体消防安全状况，系统性直观展示建筑消防安全现状，自动生成消防安全管理周报、月报、年报，为防火监督管理和灭火救援提供数据支撑。

# 三、采购内容

# 本项目采购内容分为三部分：分别是智慧消防硬件设备安装、智慧消防系统平台升级、网络通讯服务。具体内容如下：

# 1、智慧消防硬件设备安装

| # 序号 | # 监测系统 | # 子项 | # 硬件设备详情 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 自动火灾报警主机系统 | # 安装用传装置安装 | # 【用户信息传输装置】 产品认证：CCCF认证 （1） 采用高性能4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； （2） 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, （3） 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； （4） 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； （5） 值班查岗：支持值班查岗功能； （6） 1路开关量输入，2路常开输出 （7） 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； （8） 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 （9） 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； （10） 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） （11） 交流输入电压 220V 50Hz （12） 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 （13） 工作温度 0℃～+50℃ （14） 工作湿度 ≤95%RH | # 2 | # 项 |  |
|  |  | # 安装数据转换模块 | # 【数据转换模块】 通讯方式 RS-485通信和RS-232通信 接口 并行26pin接口 工作温度 -10 ~ 55 ℃ 工作湿度 5% ~ 95% RH（无凝露） 供电电压 DC 12 V或DC 24 V 防护等级 ≥IP30 | # 2 | # 项 |  |
| # 2 | # 消防水系统 | # 安装水池液位监测仪 | # 【智慧用水采集终端（液位）】 通讯方式：NB通讯 电池：可正常工作3年 接口：至少两路传感器接口 工作温度：-30~70℃ 工作湿度：5%~95%RH（无凝露） 防护等级：≥IP65 安装方式：壁挂式 量程：0~5m 输出信号类型：0.5-2.5VDC 功耗：≤1.2mA 响应时间：≤6mS 设备供电： 3.1-3.6VDC 测量精度：±0.5%FS 补偿温度：0~60℃ 介质温度：0~60℃ 温度漂移：0.3%FS 零点漂移：0.2%/年 工作温度：-30~85℃ 过载压力：≥300%FS 爆破压力：≥600%FS 防护等级：≥IP68 | # 3 | # 项 |  |
|  |  | # 安装管网压力监测仪 | # 【智慧用水采集终端（压力）】 通讯方式：NB通讯 电池：可正常工作3年 接口：至少两路传感器接口 工作温度：-30~70℃ 工作湿度：5%~95%RH（无凝露） 防护等级：≥IP65 安装方式：壁挂式 测量范围：0~1.6MPa 输出信号类型：0.5-2.5VDC 功耗：≤1.2mA 响应时间：≤6mS 设备供电： 3.1-3.6VDC 测量精度：±0.5%FS 补偿温度：-10~70℃ 介质温度：0~70℃ 温度漂移：0.3%FS 零点漂移：0.2%/年 环境温度：-30~85℃ 工作温度：-30~85℃ 过载压力：≥200%FS 爆破压力：≥500%FS 防护等级：≥IP65 | # 2 | # 项 |  |
| # 3 | # 电气火灾监测系统 | # 安装电气安全预警终端 | # 【组合式电气火灾探测器】 监控报警项目 剩余电流、相线温度、环境温度、故障电弧、相电压、相电流、脱扣联动、故障联动、报警联动、联动输入报警 计量相关监测 过压报警、欠压报警、过流报警、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、有功电能、箱体湿度检测 通讯方式 以太网/NB-IoT 外接端口 3路 相电压 3路 相电流 1路 零线电流 1路 故障电弧 5路 温度探测 1路 剩余电流 1路 RS485 1路 百兆网口 1路 联动输入 3路 联动输出 1路 DC12V输出（带负载短路保护） 状态指示灯 报警、故障、消音、网络、运行 功耗 ≤12W(单机工作) 报警声压 ≥70dB(A),1m 采集误差 剩余电流：0~1000mA 误差<5% 电 流：0~1000A 误差<1% 电 压：0~500V 误差<1% 温 度：0~150℃ 误差<5% 防护等级 ≥IP30 工作电压 AC 220V 50Hz 工作温度 工作温度：‘-20~60℃ 工作湿度 工作湿度：≤95%RH（无凝露） 产品执行标准 GB 14287.2-2014、GB 14287.3-2014、GB 14287.4-2014 安装方式 导轨式安装 【剩余电流互感器（开口式、铜排式）250A】 检测对象：剩余电流 额定输入：0-1A 额定输出：0-0.5mA 精度等级：0.5 工作温度：-25℃～+75℃ 工作湿度：≤85%RH 输出连接：端子或屏蔽双绞线 安装方式：螺丝固定 【过线电流互感器 200A】 额定频率 50/60 Hz 工作温度 -20℃~70℃ 相对湿度 ≤90% 额定一次电流 0-200A 额定二次电流 0-40mA 额定负荷b R 20Ω 准确级 0.5 交流耐压 一次绕组与二次绕组间工频电压3.0KV/min，无击穿、 飞弧现象，漏电流＜1mA 绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc 【温度传感器】 探测器种类：NTC热敏电阻 测量范围：-40℃～150℃ 精度：1% 工作温度：-50℃～260℃ | # 210 | # 项 |  |
| # 4 | # 智能巡检系统 | # 安装巡检标签 | # 【NFC消防巡检卡】 通讯协议：ISO14443A 芯片型号：NTAG216 通信频率：14.6Mhz 通信距离：4.5-5cm 芯片容量：≥888字节 可擦写次数：10万次 使用温度：-10~50℃ | # 240 | # 项 |  |
| # 5 | # 独立烟感探测系统 | # 安装独立烟感探测器 | # 【独立式光电感烟火灾探测报警器(NB-IoT)】 产品认证：CCCF强制认证 通讯模块：NB-Iot通讯 工作原理：光电式、热敏元件感温 工作电压：DC3.0V（锂电池） 工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA 感温报警：定温57℃，差温约8℃/min 报警方式：声光报警 报警音量：≥85dB@3m（A计权） 报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警 其他功能：自检按键、本地/远程消音、信号查询 电池寿命：3年（根据实际使用情况而定） 使用环境：温度：-10℃～55℃， 相对湿度：≤95% （无凝露） 安装方式：螺钉固定/背胶固定 执行标准：GB20517-2006 | # 240 | # 项 |  |
| # 6 | # 独立可燃探测系统 | # 安装可燃气体探测器 | # 测气体种类：一氧化碳 报警阈值：200*10-6(体积分数) 输出信号：1路排风扇输出接口，1路485接口 工作原理：电化学式 供电电压：AC 220 V 防护等级：≥IP 30 通讯方式：NB 使用环境：温度：-10 ℃～55 ℃；湿度：≤93%（40 ℃、无凝结） 执行标准：GB 15322.2-2019 报警音量：70 dB ~ 115 dB @1m (A计权) 工作电流：≤250 mA | # 29 | # 项 |  |

# 2、智慧消防系统平台升级

| # 序号 | # 平台服务 | # 系统功能 | # 描述 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 新增 | # 建筑二维电子示意图纸及点位标注联动 | # 200家商铺+中学+小学 | # 1 | # 项 |  |
|  |  | # 室外三维GIS | # 200家商铺+中学+小学 | # 1 | # 项 |  |
|  |  | # 界面定制 | # 镇政府、社会单位监管业务应用软件改造 | # 1 | # 项 |  |
| # 2 | # 原系统复用数据对接 | # 基础平台 | # 1、消防设施远程监测预警系统； | # 1 | # 套 | # 注：延用三和镇智慧消防平台底层软件资源 |
|  |  |  | # 2、告警处置管理系统； |  |  |  |
|  |  |  | # 3、智能识别分析系统； |  |  |  |
|  |  |  | # 4、智能巡查系统； |  |  |  |
|  |  |  | # 5、消防信息管理系统； |  |  |  |
|  |  |  | # 6、消防培训系统； |  |  |  |
|  |  |  | # 7、大数据分析应用系统； |  |  |  |
|  |  |  | # 8、移动端应用系统； |  |  |  |
| # 3 | # 云计算资源 | # 云主机 | # CPU内存：8核16G | # 1 | # 台/年 |  |
|  |  |  | # 20M带宽 |  |  |  |
|  |  |  | # 1T硬盘 |  |  |  |
| # 4 | # 平台托管服务 |  |  | # 1 | # 年 |  |

# 3、网络通讯服务

| # 序号 | # 类别 | # 功能描述 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 4G流量卡 | # 设备通讯 | # 2 | # 张/年 | # 按年计费（含新办理2张） |
| # 2 | # nb物联网卡 | # 物联网监测设备接入互联网 | # 484 | # 张/年 | # 按年计费（含新办理484张） |